Příloha č. 1A zadávací dokumentace

Kontrolní list technických požadavků zadavatele

„CESNET - Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR (2020), část 2 – diskové úložiště“

(Účastníci vyplní sloupec 4)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odkaz na odstavec technické dokumentace (příloha č. 1 zadávací dokumentace) | Text požadavku | Specifikace požadovaných údajů | Vyplní účastník |
| Část A. - Požadavky zadavatele na dodávku diskového úložiště jako celku |
| 3. | Zadavatel definoval konfiguraci diskového subsystému tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám a nákladům na plánované využití. Konfigurace je zvolena tak, aby servery mohly být použity jako samostatné NFS servery i jako případné další servery do GPFS konfigurace (licence nejsou součástí zakázky). | Popište zvolenou konfiguraci diskového úložiště |  |
| 4. | Každý souborový server musí být schopen současně zpřístupnit celé diskové pole. Ve standardní instalaci slouží server jako aktivní server pro část (svazek) pole a jako záložní server pro jiné části pole. V případě výpadku jednoho souborového serveru musí zbylý server obsloužit celé pole bez změny HW konfigurace serverů, polí nebo propojovací kabeláže. Analogicky v případě výpadku řadiče pole musí zbylý řadič zajistit připojení všech serverů bez změny HW konfigurace serverů, diskového pole nebo propojovací kabeláže. Požadované diskové pole se může skládat z více nezávislých fyzických polí, v takovém případě musí být každé pole připojeno ke každému souborovému serveru. | Popište jak splňují souborové servery požadované vlastnosti |  |
| Část B. - Požadavky zadavatele na jednotlivé součásti dodávky |
| Oddíl 1. - Diskové pole |
| 1.1. | Podmínky jsou definovány pro jedno pole, řešení se může skládat z více nezávislých polí. V takovém případě musí být každé pole připojeno ke každému souborovému serveru. | Popište způsob připojení diskového pole/polí k souborovým serverům |  |
| 1.2. | Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových polí na server) musí být minimálně 192 TB pro rotační disky a 20 TB pro SSD disky. Poměr 10:1 nebo lepší (tj. např. 9:1) mezi rotačními a SSD disky musí být zachován při případné nabídce s vyšší kapacitou. Zabezpečení disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru umožnujícího současný přístup ze všech serverů, SW RAID nebo RAID realizován na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu). | Popište přesné osazení pole a jeho konfiguraci, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry |  |
| 1.3. | Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 2 hot spare rotační disky a jeden hot spare SSD disk, přidělitelné k libovolnému RAIDu. | Uveďte počty hot spare / paritních disků, jejich typy a zda splňují požadované parametry |  |
| 1.4. | Všechny dodané disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid polích. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 1.5. | Pro nabízené SSD disky požadujeme DWPD alespoň 1 po dobu pěti let. | Uveďte hodnotu DWPD na pět let |  |
| 1.6. (1.6.1. + 1.6.2.) | Diskové pole musí při konfiguraci umožňovat obě následující konfigurace (ne nutně současně): vytvoření virtuálního disku z SSD i rotačních disků, s automatickou migrací dat mezi SSD a rotačními disky podle frekvence přístupu k datům. Realizace je přípustná také využitím SSD disků jako cache místo tieringu, v tomto případě musí být nicméně k dispozici strategie přidělování prostoru v cache zohledňující dlouhodobou frekvenci přístupů k různým oblastem, nestačí algoritmus LRU. zpřístupnění SSD vrstvy samostatně, ve formě virtuálního disku vytvořeného jen z SSD disků | Uveďte zda pole splňuje obě podmínky a zda je případně splňuje současně |  |
| 1.7. | Pole a servery musí být samostatné jednotky. Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC/IB/SAS kabely a případné switche použité pro propojení pole a serverů. | Uveďte seznam propojovacích prvků |  |
| 1.8. | Plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 1.9. | Pole musí poskytovat alespoň 64GiB write-back cache využitelné při přístupech k rotačním diskům, cache musí být zabezpečená proti ztrátě dat při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. Minimální požadovaná kapacita cache musí být splněna i v případě degradovaného stavu po poruše jednoho řadiče pole | Uveďte velikost write-back cache a její chování při poruše jednoho z řadičů pole |  |
| 1.10. - 1.12. | Disky a zdroje typu hot-plug. Vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu. Diskové pole musí poskytovat možnost sledování výkonnostních charakteristik na úrovni jednotlivých fyzických disků nebo na úrovni vytvořených raid skupin. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 1.13. | Sestava vytvořená jen z SSD disků, v požadované konfiguraci RAID skupin, musí poskytovat celkovou trvalou (sustained) průchodnost z kteréhokoli serveru a v součtu přes všechny servery alespoň 2.500.000 kB/s při sekvenčním čtení 12 velkých souborů a 2.500.000 kB/s při sekvenčním zápisu 12 velkých souborů (bloky 256kiB) a musí poskytovat alespoň 30.000 IOPS pří náhodném přístupu ke 4kiB blokům s frontou požadavků délky 32. Splnění tohoto požadavku bude ověřováno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nad blokovými zařízeními bez cachování v OS. | Uveďte výkonnostní charakteristiky pole tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry |  |
| Oddíl 2. - Každý ze dvou souborových serverů musí splňovat tyto parametry: |
| 2.1. | Každý server umožňuje současný blokový přístup na celé diskové pole. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 2.2. | Každý server musí mít jeden procesor v architektuře x86_64. Výkon celého serveru ve SpecINT2017 rate, baseline musí být alespoň 75 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 4.6. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading. | Uveďte typ procesoru, výsledek benchmarku |  |
| 2.3. | Každý server musí mít alespoň 192 GiB RAM ECC. | Uveďte velikost paměti a její rychlost a skladbu |  |
| 2.4. | Každý server musí být osazen alespoň dvěma SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 480 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500/200 MB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/10000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít TBW (TeraBytes Written) alespoň 1 PB. Disky budou použity jako mirror a musí být vyměnitelné za chodu. | Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry |  |
| 2.5. – 2.6. | Každý server musí mít alespoň dvě 10Gb ethernet rozhraní s optickým rozhraním 10GBASE-SR a 1Gb rozhraní s možností PXE bootu. Každý server musí mít duální napájení. Zdroje i disky musí být vyměnitelné za chodu. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 2.7. | Každý server musí mít redundantní řadiče připojující disková pole. Výpadek jednoho řadiče nezpůsobí úplnou nepřístupnost kteréhokoli z připojených diskových polí. | Popište chování řadičů při částečném výpadku |  |
| 2.8. – 2.13. | Každý server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC) Každý server podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení. Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. Grafické IPMI rozhraní musí podporovat protokol HTML5. Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný po sdíleném 10Gb/s síťovém kabelu (tj. přístup k IPMI nevyžaduje dedikovaný ethernetový kabel). | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |