Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka „Pronájem prostor a racků pro uzel sítě CESNET „Brno 2“, včetně zajištění optického propojení do druhého uzlu v Brně a dalších souvisejících služeb“

Přehled požadavků zadavatele a způsob jejich splnění účastníkem

(každý účastník vyplní / doplní / upraví bílá pole; odkaz na konkrétní část nabídky není povinný)

|  | Parametr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A - Obecné informace o nabízeném plnění |  |  |
|  | Lokalita nabízených prostor | Adresa datacentra (nepovinně: mapa, obrázky) |  |
|  | Právní vztah účastníka k objektu, v němž jsou nabízené prostory | (nájemce, vlastník apod.) |  |
|  | Způsob zabezpečení budovy |  |  |
|  | Způsob zabezpečení vstupu do prostor |  |  |
|  | Popis napájecího systému a zálohování |  |  |
|  | Popis chladicího systému |  |  |
|  | Druh a typ automatického hasebního systému |  |  |
|  | Způsob vedení kabeláže v prostorách |  |  |
|  | B – povinné požadavky |  |  |
|  | B1 - Základní požadavky na racky | Ano / ne | Komentář, případně odkaz na příslušnou část nabídky (nepovinně) |
| 1 | Součástí nabízeného plnění je pronájem 3 ks racků pro síťové technologie, o rozměrech (šířka x hloubka x výška) minimálně: 800mm x 1000mm x 42U, minimální rezervovaný příkon 5 kW, front-to-back airflow |  |  |
| 2 | Racky jsou uzamykatelné, popř. jsou v samostatném odděleném prostoru, s řízeným přístupem |  |  |
| 3 | Možnost využití opce na další 3 racky ve stejném sále |  |  |
| 4 | Manipulační prostor musí být alespoň 100 cm před stojany a alespoň 80 cm za nimi. |  |  |
|  | B2 - Požadavky na zajištění chlazení a napájení | Ano / ne | Komentář, případně odkaz na příslušnou část nabídky (nepovinně) |
| 5 | Minimálně n+1 jištěné napájení i chlazení |  |  |
| 6 | Zajištění stabilní teploty max. 25 °C |  |  |
| 7 | Zajištění stabilní relativní vlhkosti 20 až 55 % při teplotě 20 °C |  |  |
| 8 | Napájení jištěné UPS i motorgenerátorem |  |  |
| 9 | Minimálně dvě nezávislé větve napájení datacentra (dvě rozvodny) |  |  |
| 10 | Dva nezávislé napájecí přívody (A + B) 230 VAC pro každý rack |  |  |
| 11 | Napájení takové, aby každý přívod byl jištěn na 3x 16 A |  |  |
| 12 | Na každé větvi (A i B) PDU s minimálně 16 zásuvkami ČSN |  |  |
| 13 | Garantovaná dostupnost služeb (napájení / chlazení) alespoň 99.98 % / kalendářní měsíc |  |  |
|  | B3 - Požadavky na přístup, bezpečnost a monitoring | Ano / ne | Komentář, případně odkaz na příslušnou část nabídky (nepovinně) |
| 14 | Zajištění non-stop přístupu pro pracovníky zadavatele a techniky třetích stran se souhlasem zadavatele |  |  |
| 15 | 24x7x365 sledování prostor |  |  |
| 16 | Nepřetržitá ochrana objektu a EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) |  |  |
| 17 | Automatická detekce požáru |  |  |
| 18 | Bezpečnostní opatření – autorizace, autentizace, řízení přístupu do prostor |  |  |
| 19 | Služba vzdálené správy zařízení zadavatele dodavatelem (Remote Hands Service apod.) s dobou obsluhy 24x7x365, a to nejméně: - vizuální kontrola stavu zařízení zadavatele; - vypnutí / zapnutí zařízení dle instrukcí autorizovaného kontaktu zadavatele (oboje do max. 60 minut od požadavku zadavatele) |  |  |
|  | B4 - Požadavky na optický propoj do druhého uzlu sítě CESNET v Brně (Botanická 554/68a, uzel „Brno 1“) |  |  |
| 20 | Součástí nabízeného plnění je pronájem 8 párů temných optických vláken z datového centra dodavatele do uzlu Brno 1 | Ano / ne |  |
| 21 | Koncové body trasy / tras: | Koncový bod A: … (datacentrum, v kterém je nabízen housing) Koncový bod B: Botanická 554/68a, Brno |  |
| 22 | Popis průběhu trasy / tras | Propoj zajištěn jednou / více trasami Popis trasy / tras (postačí zakreslení v mapě) |  |
| 24 | Celková délka trasy (tras): | … metrů (uvést pro každý propoj zvlášť, pokud je propoj zajištěn více trasami) |  |
| 25 | Typ (specifikace) vláken: | G.652 / G.657 |  |
| 26 | Garantovaný maximální útlum trasy / tras pro vlnovou délku 1550 nm | … dB (uvést pro každou trasu zvlášť, pokud je propoj zajištěn více trasami; v případě neznámých přesných hodnot při podání nabídky uvede účastník maximální hodnoty, které se zaručí nepřekročit) |  |
| 27 | Zajištění propojení do pronajatých racků (dle části A1) | Součástí trasy / každé trasy je propoj do pronajatých racků (dle části A1) Případně (nepovinně) popsat způsob |  |
| 28 | Další parametry: | - Na vláknech trasy jsou / nejsou výhradně konektory se šikmým broušením (uvést pro každý propoj zvlášť, pokud je propoj zajištěn více trasami) - Je / není možné provaření části / všech konektorových spojení trasy (uvést pro každý propoj zvlášť, pokud je propoj zajištěn více trasami) |  |
|  | B5 - Požadavky na datové propojení dalších optických tras k pronajatým rackům | Ano / ne | Komentář, případně odkaz na příslušnou část nabídky (nepovinně) |
| 29 | Umožnění propojení dalších optických tras k pronajatým rackům (pro účely připojování uživatelů do e-infrastruktury CESNET) |  |  |
| 30 | Dodržování politiky Carrier Neutral, tj. zejm.: - zajištění neutrality přístupu poskytovatelů optických vláken k zařízení sdružení; - možnost zakončení optokabelových tras jakéhokoli operátora (tj. zejména poskytovatele optických vláken a tras, který poskytuje nebo má poskytovat zadavateli optická vlákna (trasy) zakončená v uzlu sítě CESNET), a to za rovných a v místě a čase obvyklých podmínek. |  | Uvést potvrzení (alespoň formou prohlášení) dodržování politiky Carrier Neutral + Uvést - Přehled významných poskytovatelů optických tras, kteří mají své trasy zakončeny přímo v nabízených prostorách: - … - … - … |
|  | B6 – Požadavek na umístění GPS / radiové antény na/v budově datacentra dodavatele | Ano / ne | Komentář, případně odkaz na příslušnou část nabídky (nepovinně) |
| 31 | Součástí nabízeného plnění je umístění GPS / radiové antény na/v budově datacentra dodavatele v prostoru s dobrou kvalitou signálu a zajištění jejího propojení do pronajatých racků (anténu dodá zadavatel) |  |  |
|  | C - Další technické a obchodní parametry, jejichž splnění není povinné, ale které bude ohodnoceno v rámci hodnocení |  |  |
|  | C1 - Stavebně oddělené umístění pronajatých racků (* lze vyplnit pouze jednu možnost) | Ano / ne | Komentář, případně odkaz na příslušnou část nabídky (nepovinně) |
| 32 | Bez stavebně odděleného řešení (pouze uzamykatelné racky) |  |  |
| 33 | Stavebně oddělené řešení - stavební oddělení nabízených racků od prostoru přístupného dalším zákazníkům (např. pomocí tzv. klece) |  |  |
| 34 | Stavebně oddělené řešení – privátní sál |  |  |
|  | C2 - Požární ochrana | Ano / ne | Komentář, případně odkaz na příslušnou část nabídky (nepovinně) |
| 35 | V prostorách, kde jsou umístěny nabízené racky, je funkční automatické (stabilní) hasicí zařízení |  |  |
|  | C3 - Environméntální kritéria | Ano / ne | Komentář, případně odkaz na příslušnou část nabídky (nepovinně) |
| 36 | Rekuperace odpadního tepla |  |  |