K č. j.: VZ-2024-002

Vysvětlení zadávací dokumentace číslo: 1

Věc:	Vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

Název:	Poskytnutí služby pronájmu páru optických vláken, včetně housingu, na trase mezi uzly e-infrastruktury CESNET Olomouc a Hradec Králové

Druh VZ:	nadlimitní, na služby

Druh ZŘ:	nadlimitní otevřené řízení

Číslo ve VVZ:	Z2024-023779

Datum zahájení:	23. 5. 2024

Adresa VZ na profilu zadavatele:	https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_353.html

Veřejný zadavatel:

Úřední název: 		CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Poštovní adresa: 		Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6

IČ: 				63839172

Vážení dodavatelé,

dne 4. 6. 2024 a 7. 6. 2024 byly ze strany některých dodavatelů vzneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky (žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace).

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto uveřejňujeme odpověď na dotazy – vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Zároveň zadavatel po zvážení dotazů mění v souladu s § 99 zákona zadávací podmínky jak je uvedeno níže.

| Č. dotazu | Dotaz | Odpověď |
| --- | --- | --- |
| 1 (4.6.2024) | Bude zadavatel akceptovat nabídku dodavatele, kdy délka jedné z nabízených tras bude 82,59 km s max. útlumem do 18,9 dB v úseku "ATU Letohrad , U Distance - Univerzita Karlova MEPHARED 1, Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové" s tím, že v květnu 2025 dodavatel následně přepojí trasu do nově vybudované nezávislé optické trasy a délka pak bude cca 73,3 km s max. útlumem 16,8 dB? Dodavatel má již zpracovanou technickou studii na dokop vlastního optického kabelu v rámci Hradce Králové a nyní řeší územní rozhodnutí. | S ohledem na níže uvedenou změnu zadávacích podmínek zadavatel konstatuje, že odpověď na uvedený dotaz není relevantní, resp. je zřejmé, že nabídka s uvedenými technickými parametry bude akceptovatelná. |
| 2 (7.6.2024) | Dodavatel při plánování trasy zjistil, že jeden ze tří plánovaných úseků přesahuje maximální povolenou délku trasy o 5 kilometrů (celkem tedy 85 km). Dodavatel se zdvořile táže Zadavatele, zda je navýšení maximální délky trasy o 5 km technologicky akceptovatelné? Jakou maximální délku trasy umožní Zadavateli jeho technologie? Dodavatel zároveň upozorňuje Zadavatele, že dokud nebude trasa sestavena, tak je délka pouze indikativní a skutečná délka může být delší od původní indikace. Jak by v tomto případě postupoval Zadavatel?“ | I v tomto případě zadavatel s ohledem na níže uvedenou změnu zadávacích podmínek konstatuje, že odpověď na uvedený dotaz již není relevantní, resp. je zřejmé, že nabídka s uvedenými technickými parametry bude akceptovatelná. |

Změny a doplnění zadávací dokumentace (zadávacích podmínek)

Zadavatel mění a doplňuje zadávací dokumentaci následovně:

- Řádek 3, řádek 4b a řádek 8 tabulky požadovaných technických podmínek v odst. 3.3. zadávací dokumentace se mění na následující znění:

| 3 | Maximální počet a délka úseků trasy: | Trasa se smí skládat z maximálně tří úseků. |
| --- | --- | --- |
| 4b | Požadovaný maximální celkový útlum každého úseku trasy pro vlnovou délku 1550 nm: | 19 dB |
| 8 | Požadavky na prostory pro housing zařízení v průběhu trasy (tj. pouze v inline bodech, nikoliv v koncových bodech) | 1. Housing zesilovače/zesilovačů - cca v polovině trasy v případě dvou úseků nebo - v cca 1/3 a cca 2/3 trasy v případě tří úseků 2. Požadavky zadavatele na prostor v racku poskytnutém v rámci housingu jsou následující: - výška alespoň 10U - hloubka: min. 600 mm - šířka: min. 450 mm 3. Požadavky zadavatele na napájení: - dva nezávislé AC 230V nebo DC 48V okruhy, samostatně jištěné 16A, alespoň jeden zálohovaný - příkon: 1 kW (příkon v době instalace: 400W; max. příkon instalovaných zařízení zadavatele: 1 kW) 4. Zajištění přístupu zadavatelem pověřených pracovníků pro servisní zásahy v nejkratší možné době - v případě neplánované poruchy / havárie zařízení zadavatele nejdéle do 4 hodin od požadavku zadavatele, - v případě plánovaných prací nejpozději do 7 dnů od požadavku zadavatele. |

- Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odst. 6.7. zadávací dokumentace je neaplikovatelný vzhledem k tomu, že žádná část kvalifikace nemůže být prokázána prostřednictvím jiných osob. Uvedený odstavec se tedy ze zadávací dokumentace vypouští a jsou provedeny související změny zadávací dokumentace (viz nová verze zadávací dokumentace zveřejněná na profilu zadavatele).

- Zadavatel pro zamezení nejasností upřesňuje odst. 8.1.2. zadávací dokumentace a nově tento odstavec zní následovně:

8.1.2.	Celková nabídková cena bude zahrnovat všechna plnění požadovaná zadavatelem v této zadávací dokumentaci a nesmí být vyšší než 5 000 000,- Kč bez DPH za 60 měsíců poskytování služeb (tj. součet jednorázové ceny a opakujících se plateb za 60 měsíců).

- Zadavatel opravuje text odst. 9.5. (název dílčího hodnotícího kritéria č. 3) na následující znění:

9.5.	Způsob hodnocení DHK č. 3 - Lhůta realizace a předání trasy k užívání zadavateli

Nová opravená verze hlavního dokumentu zadávací dokumentace je zveřejněná na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_353.html, v sekci „Zadávací dokumentace“.

Změna lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na výše uvedená doplnění a změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta skončí dne 3. 7. 2024 v 11:00.

Dne 11. 6. 2024 zpracoval: Mgr. Vojtěch Široký