K č.j.: 1046/2012

Dodatečné informace číslo: 5

Věc: Dodatečné / upřesňující informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

Název:	Dodávka hierarchického datového úložiště - Brno (Projekt eIGeR)

Druh VŘ:				otevřené nadlimitní řízení na dodávky

Datum zahájení:		5. 9. 2012

Číslo jednací zadavatele:	1046/2012

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6

IČ: 63839172

Vážení,

dne 1. 10. 2012 byly, ze strany jednoho z dodavatelů, vzneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vám zasíláme odpověď na tyto dotazy – dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky.

Dotaz č. 1 (citace)

Odstavec 6.1 přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Technická dekumentace a specifikace požadovaného plnění veřejné zakázky) požaduje:
"V serverovně je k dispozici zdroj napětí zálohovaného pomocí UPS a diesel agregátu. Tento zdroj umožňuje maximální příkon 10kW a peak příkon maximálně 16 kW po dobu maximálně 55 vteřin. Zároveň je k dispozici nezálohovaný zdroj napětí, s možností maximálního příkonu 30kW a peka příkonu 36 kW po dobu maximálně 55 sekund. Součástí dodávky dále bude UPS o výkonu alespoň 20 kW, viz bod 6.7. Tato UPS bude napíjena přívodem od dieselagregátu o maximálním výkonu 20 kW, který je dále v serverovně k dispozici. Elektrické rozvody v serverovně budou přichystány dle návrhu dodavatele. Zásuvky pro PDU budou přichystány nejdále 1 metr od příslušných racků."
DOTAZ:
Ze zadání není jednoznačné, jakým způsobem požadujete zapojení výstupů z UPS. Zda na výstupech z UPS mohou být rovnou připojena jednotlivá PDU racků, které jsou předmětem plnění zakázky, nebo požadujete, aby výstupy z UPS vedly přes samostatné jističe v rozvaděči?

Odpověď č. 1

Předpokládáme, že se dotaz týká UPS, která je součástí dodávky. Tato UPS bude umístěna v racku, jak je popsáno v bodě 6.7.1. Rozvody z ní do jednotlivých PDU racků je možno propojit přímo, nepožaduje se vedení přes rozvaděč v serverovně. Přívod napájení pro tuto UPS je nutno zapojit do rozvaděče.

Dotaz č. 2 (citace)

Odstavec 7.4.4 přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění veřejné zakázky) požaduje:
"Pravou část serverovny lze využít pouze pro umístění páskové knihovny."
DOTAZ:
Ze zadání není jasné, zda dveře v prostoru pro páskovou knihovnu (na Obr.1 v Příloze č. 1 zadávací dokumentace) musí umožňovat vstup do celé serverovny a pokud ano, jak velký prostor kolem nich musí zůstat volný, ať už z hygienického nebo požárně bezpečnostního hlediska?

Odpověď č. 2

Dveře v pravé části Obr. 1 v Příloze č. 1 ZD musí dovolit průchod do celé serverovny. Tyto dveře slouží pouze pro přístup osob, trasa těmito dveřmi nemusí nezbytně sloužit jako požární úniková cesta z celého prostoru serverovny, musí ale umožnit pohodlný průchod.

Nezávisle na provedení musí z každého místa serverovny (včetně teplých uliček kolem řad číslovaných racků) vést nouzová úniková trasa (nepředepisujeme, kterými přístupovými dveřmi) dle platných norem. Přitom je třeba předpokládat, že všechny racky zakreslené ve schématu na Obr. 1 v Příloze č. 1 ZD budou osazeny a únikové trasy je musí respektovat.

Relevantními normami jsou zejména (bez nároku na úplnost) norma ČSN 26 9010, která stanovuje jako minimální rozměr pro průchod 600 mm, pokud je cesta jednosměrná a zaměstnanec nepřenáší žádné břemeno a dále norma ČSN 33 2000-7-729, která stanovuje, že šířka uličky mezi zábranou a rukojeťmi spínacích přístrojů, mezi zábranou a zdí, nebo mezi rukojeťmi spínacích přístrojů a zdí, musí být alespoň 700 mm.

Upřesňujeme dále bod 7.4.6 pro lepší představu. Příčka naznačená čarou mezi racky č. 6 a 7, pokračující dále kolem racku 14 do prostoru před UPS a lomená ke sloupu bude realizována pomocí polykarbonátové demontovatelné stěny s průchody v místech uliček. Slouží k oddělení prostoru chlazeného in-row jednotkami a méně energeticky náročného prostoru pro páskovou knihovnu chlazeného split klimatizací.

V Praze dne  4. 10. 2012

Zpracovali: RNDr. David Antoš, Ph.D., Mgr. Pavel Broum