Příloha č. 1A zadávací dokumentace

Kontrolní list technických požadavků zadavatele

„CESNET - Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR (2020), část 1 – výpočetní uzly“

(Účastníci vyplní sloupec 4)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odkaz na odstavec technické dokumentace (příloha č. 1 zadávací dokumentace) | Text požadavku | Specifikace požadovaných údajů | Vyplní účastník |
| Část B. - Požadavky zadavatele na jednotlivé součásti dodávky Oddíl 1. - Každý výpočetní uzel clusteru musí splňovat tyto podmínky: |
| 1.1. | Provedení do standardního 19" racku, velikost uzlu musí být maximálně 1U pro varianty HD a SMP-2, a maximálně 2U pro varianty SMP-3 a HD-GPU. | Uveďte velikosti jednotlivých konfigurací, upřesnění je nutné v případě, že se nejedná o standardní 1U/2U server, ale o prostorově úspornější řešení |  |
| 1.2. - 1.3. | Sdílení komponent mezi více uzly clusteru v jedné lokalitě je povoleno, i mezi uzly různého typu. Výpadek žádné sdílené komponenty nesmí ovlivnit více jak 4 uzly. V případě sdílení aktivních komponent, tj. komponent obsahujících ventilátory nebo pracující s napětím elektrické sítě (např. zdroje a jejich přívody), musí být všechny tyto komponenty redundantní. Redundance komponent v jednotlivých uzlech není požadována. | Upřesnění je nutné v případě sdílení komponent; uveďte sdílené komponenty |  |
| 1.4 | Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít ve variantě HD, HD-GPU a SMP-2 minimálně dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64, ve variantě SMP-3 minimálně čtyři procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64. | Uveďte počet a typ procesorů v každém typu uzlu |  |
| 1.5 | Minimální požadovaný výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline je uveden v následující tabulce. Zároveň výkon v tomto benchmarku, přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu (počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading), musí být alespoň 5. Typ uzlu SPEC HD 200 HD-GPU 200 SMP-2 200 SMP-3 400 Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout Intel Composer verze 17.1 a CPU2017 SPEC. | Uveďte typ procesoru a výsledek benchmarku pro každou sestavu |  |
| 1.6 | Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (např. VT-d v terminologii firmy Intel, AMD-Vi v terminologii firmy AMD). | Odpověd ANO/NE je přípustná |  |
| 1.7 | Operační paměť alespoň 512 GB ECC v každém uzlu typu HD, alespoň 256 GB ECC ve variantě HD-GPU, alespoň 2 TB ECC ve variantě SMP-2, alespoň 3 TB ECC ve variantě SMP-3 uzlu. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu 1.5. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejná skladba DIMMů. | Uveďte velikost paměti a její rychlost a skladbu pro všechny variany tak, aby bylo zřejmé, že splňuje požadované parametry |  |
| 1.8 | Každý uzel clusteru musí mít přístup k lokálním diskům, na kterých bude nainstalován operační systém, odkládací prostor a prostor pro dočasné soubory, vše realizováno alespoň dvěma SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 240 GB. Každý disk musí mít DWPD (Drive writes per day) alespoň 2. Všechny disky v uzlu musí být totožného typu a kapacity, musí být určeny pro provoz v serverech a musí být vyměnitelné za chodu. | Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry |  |
| 1.9 | Každý uzel clusteru ve variantách SMP-2 a SMP-3 musí mít přístup k lokálnímu NVMe prostoru, určenému pro lokální dočasná data, vše realizováno alespoň dvěma SSD NVMe disky s celkovou kapacitou alespoň 10 TB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého disku musí být alespoň 1/1 GB/s, každý disk musí nabízet alespoň 200k/25k IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít DWPD alespoň 1.5. | Uveďte typ, parametry a počet disků tak, aby bylo zřejmé, že splňují požadované parametry |  |
| 1.10 | Každý uzel clusteru musí mít alespoň jedno síťové rozhraní 1Gb Ethernet. Rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE. | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| 1.11 | Každý uzel ve variantách HD a HD-GPU musí mít dvě 10 Gb ethernet rozhraní typu BaseT s RJ45 konektorem. Každý uzel ve variantě SMP-2 musí mít alespoň jedno 10 Gb ethernet rozhraní typu SFP+. Každý uzel ve variantách SMP-3 musí mít alespoň jedno 10 Gb ethernet rozhraní typu 10GBASE-SR s LC konektorem. Ethernetová rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v linuxovém ovladači, bootování přes PXE a přístup k BMC. | Uveďte počet a typ sítových rozhraní v jednotlivých variantách a zda splňují požadované parametry |  |
| 1.12 | Každý uzel clusteru ve variantě HD-GPU musí obsahovat jeden nebo dva GPU akcelerátory s podporou CUDA API a tenzorových jader. V součtu musí splňovat následující parametry: teoretický výkon minimálně 14 TFLOPS v FP32, teoretický výkon v násobení matic ve smíšené přesnosti FP16/FP32 alespoň 110 TFLOPS,paměť alespoň 32 GiB. | Uveďte počet a typ GPU karet, zda splňují požadované parametry a jaký mají výkon |  |
| 1.13 – 1.18 | Každý uzel clusteru musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC). Každý uzel clusteru musí podporovat bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC). Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení. Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. Grafické IPMI rozhraní musí podporovat protokol HTML5. Vzdálený přístup k BMC musí být realizovatelný po sdíleném 10Gb/s síťovém kabelu (tj. každý uzel je připojený do sítě pouze jedním ethernetovým kabelem). | Odpověď ANO/NE je přípustná |  |
| Oddíl 2. - Síťové komponenty |
| 2.1 | Součástí nabídky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení všech serverů a uzlů clusteru do sítových switchů pro 1Gb a 10Gb ethernet, všechny o délce 5m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru. Pro instalaci na ÚOCHB (SMP-2) není síťová kabeláž součástí zakázky. | Odpověď ANO/NE je přípustná, v případě vlastního rozvržení komponent přiložte schematický nákres navrhovaného řešení |  |